**Отчет об исполнении предписаний МДОБУ Детский сад «Колосок» п. Полевой**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | **Наименование органа, осуществляющего контроль** | **План (тема) контрольного мероприятия** | **Период проведения** | **Выявленные нарушения** | **Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия** |
| 1. | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ясненскому городскому округу, Светлинскому и Домбаровскому районам. | Внеплановая проверка/  выездная | Сентябрь 2021 г. | Прокладка кабельных изделий с учетом их типа исполнения выполнена с нарушением требований пожарной безопасности, а именно использование проводов марки КСВВ 2Х0,5 и КСВВ 2х0,8, которые являются горючими. (Срок устранения нарушения требования ПБ) 01.07.2022г. | ООО «ЭлектроСервисПлюс» разработан локальный сметный расчет и проект № 022.002.2021 – АПС на монтаж систем АПС и оповещения людей о пожаре.  Также составлено ходатайство на имя начальника ОО Домбаровского района о выделении денежных средств на проведение данного вида работ. |
| 2. |  |  |  | На объекте защиты не проводился своевременный ремонт систем противопожарной защиты, а именно замена дымовых извещателей ИП 212- 41 М, которые отработали свыше 60 000 часов по паспорту, согласно акта приемки выполненных по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации от 30 сентября 2020года.  (Срок устранения нарушения требования ПБ) 01.07.2022г. |

Заведующий МДОБУ Д/с «Колосок» п. Полевой \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Домашних Е.В.